## Slide 1
반도체 FAB · AMHS 반송 정체 사전 예측 — 상세 설명
M16A HUBROOM
작업 상세 설명서
왜 했고 · 무엇을 이용했고 · 어떻게 만들었고 · 무엇이 바뀌었나
01
룰베이스 고도화
hubroom_predictor.py v6
02
운영로그 파서 V2
장애 정답지(Episode)
03
리프터 근처 HID 현황
17기 진입·포화도 분석
2026-06-16 · 검증기간 2026-04 ~ 05 (56일)

## Slide 2
주제 1 · 룰베이스 고도화 (hubroom_predictor.py)
왜 했나 · 무엇을 이용했나
왜 했나
무엇을 이용
어떻게
성과
왜 — 기존 룰베이스의 문제
알람 홍수
점수가 잠깐 떨어졌다 오르면 한 정체를 여러 사건으로 쪼갬 → 오탐 폭증
등급 혼란
점수→등급 매핑이 뒤죽박죽 (경계가 주의보다 낮음)
노이즈 사건
약한 신호도 사건으로 기록 → 운영자 피로
막연한 알람
"어디서 무슨 정체인지" 라벨 없음
상태 불명
사건이 방금 떴는지, 오래됐는지 알 수 없음
무엇을 이용 — 입력 데이터 & 룰
입력 M16A_HUBROOM_PR.csv (설비 센서, 매분 수집)
8개 영역 M16HUB·M14·M14B·M16A·M16B·M16·M16_PKT·M16_WT
9개 룰로 다각 판정
R-A 반송시간
R-B 큐 누적
R-C 리프터 역증가
R-D 저장·OHT
SLA 4분 초과
Sorter 분류 대기
핵심 — 왜 조합 판정인가
한 지표만으론 일시 변동과 진짜 정체를 구분 못 함. 반송시간(느림) + 큐(쌓임) + 저장(가득) + SLA(체감) 을 조합해 판정.
2

## Slide 3
주제 1 · 룰베이스 고도화
어떻게 만들었나 · 무엇이 바뀌었나
왜 했나
무엇을 이용
어떻게
성과
어떻게 — v6 핵심 개선 5가지
①
사건 진동 흡수
종료 판정 간격 10분→60분. 잠깐 떨어졌다 다시 올라도 같은 사건(재발 +1)
②
5단계 등급 재정의
관심100·주의120·경계130·위험160·발동220 (경보 체계 순서)
③
노이즈 차단
최고점수 100 미만은 사건 기록 X (모니터링만)
④
장애유형 자동 라벨
HUB-FAB정체 / HUB-리프터역증가 / M14-Sorter대기
⑤
지속성·재발생 컬럼
지속 N분 · 재발 N회 → 사건의 "나이" 즉시 파악
성과 — Before → After (4~5월 실데이터)
단계 | 정밀도 | 사전예측
기존 v4.1 | 21% | -1분 (늦음)
정답지 정정 | 15% | +2분
임계 조정 | 15% | +1분
★ v6 (현재) | 52% | +32분
v6 등급별 성능 — 등급 높을수록 정밀·조기 감지
등급 | 정밀도 | 평균 사전예측
🔵 관심 | 41% | +17분
🟡 주의 | 67% | +18분
🟠 경계 | 60% | +45분
🔴 위험 | 75% | +64분
핵심 깨달음 — 문제는 임계값이 아니라 사건 연속성(진동). gap 60분으로 진동을 흡수하니 정밀도 5배(15→52%), 사전예측 음수→+32분 전환.
3

## Slide 4
주제 2 · 운영로그 파서 V2 (운영로그_파서_v2.py)
왜 했나 · 무엇을 이용 · 어떻게 만들었나
왜 했나
무엇을 이용
어떻게
성과
왜 — 룰베이스 채점엔 "실제 장애 정답지"가 필요. 정답은 운영자 메신저에 있지만 사람 말이라 그대로 못 씀
거품(과대 카운트)
장애 1건에 여러 채팅 → 메시지=장애로 세서 152건으로 부풀려짐
유형 없음
무슨 종류 장애인지 분류 안 됨
복구/조치 혼재
"조치 완료" 같은 복구 메시지도 장애로 카운트
"Deadlock 으로 OHT 정체중입니다"
→
Episode 발생 18:34 / 유형 정체·병목 / 장비 OHT
어떻게 — 채팅을 장애 단위(Episode)로 묶는 8단계 (핵심 4)
카테고리 6종
fault / action / recovery / rollback / cancel / normal
장애유형 7종
정체·병목 / 브릿지 / 리프터 / CNV / MLUD / 통신·에러 / 기타
Episode 묶기
같은 장비 + 30분 윈도우 = 1개 장애 (거품 제거 핵심)
제외 처리
orphan(선행 fault 없는 복구) · CAPA변경(운영자 조치)
4

## Slide 5
주제 2 · 운영로그 파서 V2
무엇이 바뀌었나
왜 했나
무엇을 이용
어떻게
성과
거품 제거 효과 (5월 실측)
항목 | v1 (메시지) | v2 (Episode)
장애 카운트 | 152건 | 107건
거품 제거 | — | 47% 감소
장애 유형 | 없음 | 7종 분류
복구/조치 | 혼재 | 분리
실제 사례 (5/25)
메신저 원본 62건 메시지
↓ 파서 V2 (orphan 6 · CAPA변경 10 제외)
실제 장애 4건
Episode 출력 컬럼 — 무엇을 왜 담았나
start_time / end_time
장애 시작·종료 → 룰베이스 예측과 시간 매칭(몇 분 먼저 맞췄나)
fault_type
7종 유형 → 유형별 룰베이스 성능 분석
equipment
장비명(4ABLD131 등) → 어느 설비 장애였나
duration_min
지속 시간 → 심각도 판단
message_count
묶인 메시지 수 → 거품 제거 정도 확인
효과 — 과대 카운트를 제거해 룰베이스 성능을 정확히 측정. 이 정답지가 있어야 "정밀도 75%"를 신뢰할 수 있다.
5

## Slide 6
주제 3 · 리프터 근처 HID 현황 (M16A_BR · 2026-04-21)
왜 만들었나 · 무엇을 이용했나
왜 했나
무엇을 이용
어떻게
성과
왜 — 리프터 주변은 병목 지점
리프터(층간 반송 승강기) 주변은 차량이 몰리기 쉬움. 막히면 반송 지연 → 심하면 데드락(교착) → 전체 물류 영향.
→ 그래서 "리프터 근처에 1분에 몇 대 오가고 얼마나 붐비는지"를 수치화
객관적 병목 근거
어느 리프터·시간대가 병목인지
개선 의사결정
설비 증설 / 경로·스케줄 조정 자료
무엇을 이용 — 입력 데이터 4종
데이터 | 용도
HID IN/OUT 로그 | 진입·점유 집계 (실측값)
layout.xml | 레일·주소·좌표
station.dat | 리프터 포트 ↔ 레일 주소
HID_Zone_Master | 최대 수용량 → 포화도 분모
핵심 사용 컬럼
HID_VALUE
실제 점유 차량수 — 추정 없이 실측값 사용
TO_HIDID
차량이 들어간 HID → 진입 개수
Vehicle_Max
최대 수용량 → 포화도 계산 분모
HID 란? OHT 레일을 나눈 인터록 구역(혼잡 관리 단위). 차량이 구역을 넘을 때마다 로그가 남는다.
6

## Slide 7
주제 3 · 리프터 근처 HID 현황
어떻게 만들었나 · 결과
왜 했나
무엇을 이용
어떻게
성과
어떻게 — 처리 4단계
1
리프터 위치 파악
station.dat + layout.xml → 17기 포트·좌표
▼
2
리프터 → HID 매핑
경계가 가장 가까운 HID 연결
▼
3
1분 단위 집계
진입(중복 제거)·점유(실측)·포화도
▼
4
결과 산출
결과.csv (시각 × 리프터 × 지표)
결과 — 14:04 기준
리프터 | HID | 진입 | 점유 | 포화도
4ABLD111~,H401 | HID2 | 17 | 18/30 | 60%
6ABL6021/6031 | HID33 | 13 | 6/30 | 20%
6ABL6011/12/32 | HID32 | 12 | 8/30 | 27%
6ABL0111/0112 | HID24 | 9 | 6/30 | 20%
6ABL0121/0122 | HID28 | 8 | 5/30 | 17%
최대 포화도
83%
14:52 · HID24
순간 병목
어떻게 읽나 (해석)
포화도 높음
구역이 거의 참 → 근처 리프터 반송 정체 위험
순간 스파이크
특정 1분 급등 → 일시 병목 (잠깐 몰림)
진입 적은데 포화 높음
빠져나가질 못함 → 하류 정체 의심
활용 혼잡 리프터·시간대 식별→모니터링/경보 · 순간 병목 추적 · 개선 근거 산출물 결과.csv (1분×17기) · 자동화 도구 2종
7

## Slide 8
종합 — 세 작업의 관계
정답지 생성(파서) + 정체 예측(룰베이스) + 현장 병목 가시화(리프터 HID)
운영로그 파서 V2
→ 정답지(Episode)
룰베이스 v6
→ 예측 사건
→
매칭 / 채점
→
메신저보다 30~60분 먼저 신뢰성 있게 검증
정체 예측
룰베이스 고도화
위험 등급 정밀도 75% · 평균 +32분 사전예측
정답지 생성
운영로그 파서 V2
거품 47% 제거 · 정확한 채점 기반
현장 병목 가시화
리프터 HID 현황
17기 1분 포화도 · 하루 최대 83% 병목 포착
30~60분
메신저보다 빠른 예측
75%
위험 등급 정밀도
83%
하루 최대 포화도(병목)